ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Габаритный чертёж

ПРИЛОЖЕНИЕ В - Подключение устройства

Устройство передачи информации по сети стандарта GSM

GSM шлюз RG 108

ПАСПОРТ

4035-002-11022269-2015 ПС

Версия 1.0

Самара, 2016

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство GSM шлюз RG 108 (далее шлюз), предназначено для работы в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ), а также в автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Шлюз в зависимости от установленного программного обеспечения, – работает как в "прозрачном" режиме  (серия 01) и используется в качестве удаленного интерфейса RS-485 (RS-232), так и осуществляет самостоятельный сбор данных с устройств (серия 02), подключенных по интерфейсу по цифровому интерфейсу и передачи их по сети GSM (CSD, GPRS) на верхний уровень.

Шлюз, при испытаниях, транспортировании, хранении и эксплуатации не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека. Шлюз имеет конструкцию для установки на DIN рейку и не допускает установки на улице. Класс защиты корпуса IP20.

К эксплуатации шлюза допускаются лица, имеющие специальную подготовку, изучившие настоящее руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Технические характеристики устройства.

| Наименование | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Напряжение питания | переменное от от 85 до 264В частотой (50±1) Гц |
| Максимальный потребляемый ток | 18,5 мА |
| Поддерживаемые последовательные интерфейсы | 1 RS-485 |
| Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 | до 500 кБит |
| Тип разъема для подключения антенны GSM | SMA-M |

Таблица 2 - Климатические условия, предъявляемые к шлюзу.

| Вид требований | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Предельный рабочий диапазон | от минус 40 °С до плюс 60 °С |
| Атмосферное давление в рабочих условиях | 60…106,7 кПа(450-800 мм рт. ст.) |

3 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 3 - Комплект поставки GSM шлюза.

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 4035-002-11022269 | GSM шлюз RG 108 | 1 |
| 4035-002-11022269-2015 ПС | Паспорт | 1 |

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

| ! | ВНИМАНИЕ! Все работы следует производить только при обесточенной сети! Напряжение, подводимое к устройству, не должно превышать 264 В |
| --- | --- |

Порядок установки:

- Извлечь устройство из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр.

- Убедиться в отсутствии видимых повреждений.

- Установить шлюз на место эксплуатации и подключить к нему внешнюю антенну.

- Установить в шлюз SIM-карту, предварительно убедившись в наличии средств на ее счете и отсутствии блокировки по PIN-коду.

- Подключить к шлюзу устройства с проводными интерфейсами к разъемам RS-485.

- Включить питание шлюза.

В зависимости от модификации шлюза светодиоды, сигнализирующие о состоянии и о режимах работы, имеют различное название и логику функционирования.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ

- Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на шлюз.

- К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту шлюза допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

- Все работы, связанные с монтажом устройства, должны производиться при отключенном питании.

- Во избежание выхода из строя, не допускается включать питание устройства без подключенной наружной GSM антенны.

- При проведении работ по монтажу и обслуживанию должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Главгосэнергонадзором.

- GSM шлюз удовлетворяет требованиям по безопасности ГОСТ Р 51350 класс защиты II и ГОСТ 12997 или ГОСТ 21552.

6 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

В зависимости от серии, шлюз - предназначен для обмена данными по основному каналу GPRS связи стандарта GSM с устройствами по  последовательному интерфейсу RS-485. Шлюз самостоятельно устанавливает соединение с сервером соединений NetLink.

В зависимости от серии, конфигурация шлюза осуществляется в соответствии с руководствами администратора (оператора) 4035-002-11022269-2015 РО. После предварительной настройки шлюз готов к работе и при дальнейшей эксплуатации при каждом включении шлюза его конфигурация не потребуется.

Шлюз устанавливается на вертикальную поверхность на DIN рейку.

Высокочастотный разъем типа SMA-М предназначен для подключения к GSM-шлюзу антенны, работающей в диапазоне частот стандарта GSM (900/1800 МГц) и иметь разъем типа SMA. Разъем антенны до упора навинчивается на разъем шлюза. Антенну следует разместить исходя из наилучших условий приема сигналов базовых станций GSM.

В шлюзе в зависимости от модификации имеется место для установки одной SIM-карты. SIM-карта устанавливается в приемник с держателем.

Для нормального функционирования GSM-шлюза необходимо выполнение трех условий:

- на балансе SIM-карты должно быть достаточно средств (согласно тарифам провайдера),

- функция запроса PIN-кода должна быть отключена,

- по номеру SIM-карты должна быть включена услуга “передача данных по каналу GPRS она же - “мобильный офис” и “доступ в Интернет”, возможны иные названия)

Интерфейс RS-485  реализован на физическом уровне. Использован протокол UART.

Терминатор (согласующий делитель напряжения) требуется устанавливать снаружи устройства при необходимости.

Терминатор следует применять для согласования волнового сопротивления последнего в линейной сети устройства с волновым сопротивлением кабеля. В реальных сетях часто в качестве “оконечного” устройства выступает шлюз.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К работам по техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

Таблица 4 - Перечень работ по техническому обслуживанию.

| Перечень работ по техническому обслуживанию | Периодичность |
| --- | --- |
| Удаление пыли с корпуса. | В соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации. |
| Проверка надежности подключения силовых цепей. |  |

Удаление пыли с поверхности GSM шлюза производится чистой, мягкой обтирочной ветошью.

8 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Текущий ремонт осуществляется предприятием-изготовителем или юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта GSM шлюза.

Ремонт проводится в соответствии с руководством по среднему ремонту.

## 9 ХРАНЕНИЕ

- Шлюз должен храниться в складских помещениях потребителя.

- Расположение изделий в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

- Шлюзы следует хранить на стеллажах.

- Расстояние между стенами, полом хранилища и шлюзами должно быть не менее 100 мм.

- Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и шлюзами должно быть не менее 0,5 м

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования шлюзов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997, ГОСТ 15150 и правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

Упакованные шлюзы должны быть рассчитаны на транспортирование одним или несколькими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Упакованные шлюзы должны быть закреплены в транспортных средствах, а при использовании открытых транспортных средств - защищены от атмосферных осадков и брызг воды.

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных шлюзов должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Укладывать упакованные изделия в штабели следует в соответствии с правилами и нормами, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках. Транспортировать изделия пакетами следует в соответствии с установленными для каждого вида транспорта правилами.

11 ТАРА И УПАКОВКА

Устройство “GSM шлюз RG 108”  упаковывается по документации ООО «Эффа Технологии».

## 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство GSM шлюз RG 108.01

заводской № _______________________________                                                  IMEI:___________________________________

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий  ТУ 4035-002-11022269-2015 и признан годным для эксплуатации.

| Дата выпуска | ___________________ |
| --- | --- |
| Подпись контролера ОТК | __________________________ |
|  | М.П. |

## 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Устройство GSM шлюз упаковано ООО «Эффа Технологии» согласно требованиям технических условий

ТУ 4035-002-11022269-2015

| Дата упаковки | ___________________ |
| --- | --- |
| Упаковку произвел | ________________________ (ФИО) |

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шлюза требованиям по безопасности ГОСТ Р 51350 класс защиты II и ГОСТ 12997 или ГОСТ 21552 при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления шлюза. По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации, не зависимо от того, введен шлюз в эксплуатацию или нет.

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления прибора. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует, или заменяет неисправный прибор и его составные части по предъявлении гарантийного талона (Приложение А).

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если устройство имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если производился ремонт устройства фирмой не авторизованной предприятием-изготовителем.

| Адрес предприятия-изготовителя: | 443009, г. Самара, ул. Вольская, д. 103 А, оф. 22 ООО «Эффа Технологии» тех. отдел (846) 267-267-6 www.effatech.ru info@effatech.ru |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Гарантийный талон ремонт (замену) устройства

| GSM шлюз RG 108.01 заполняется контролером ОТК) заводской № ________________________ | дата изготовления ____________ |
| --- | --- |
| приобретен ________________________ | введен в эксплуатацию ____________ |
| принят на гарантийное обслуживание __________________________________________ |
| выполнены работы по устранению неисправностей _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ |
| адрес владельца счётчика (учреждения или лица) _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ |

Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя.

Подпись  руководителя ремонтного  предприятия                                                                                                М. П.